## Tabellenberechnung
Füllungsgrad |  | h/d | 0.5 |  |  | kinematische Zähigkeit |  |  | n | 1.31e-06 | m²/s
[6 empty] | betriebliche Rauhigkeit |  |  | kb | 1 | mm
[6 empty] | Fallbeschleunigung |  |  | g | 9.81 | m/s² |  |  | www.svmh.de
NW | DN 70 |  | DN 80 |  | DN 90 |  | DN 100 |  | DN 125 |  | DN 150 |  | DN 200
di | 68 | mm | 75 | mm | 79 | mm | 96 | mm | 113 | mm | 146 | mm | 184 | mm
Gefälle | Qmax | v | Qmax | v | Qmax | v | Qmax | v | Qmax | v | Qmax | v | Qmax | v
cm/m | l/s | m/s | l/s | m/s | l/s | m/s | l/s | m/s | l/s | m/s | l/s | m/s | l/s | m/s
0.2 | 0.43331 | 0.23863 | 0.56474 | 0.25566 | 0.64979 | 0.26513 | 1.0986 | 0.30356 | 1.7025 | 0.33952 | 3.3819 | 0.40401 | 6.272 | 0.47175
0.3 | 0.53426 | 0.29422 | 0.69603 | 0.3151 | 0.8007 | 0.3267 | 1.3528 | 0.3738 | 2.0954 | 0.41787 | 4.1593 | 0.49689 | 7.7096 | 0.57988
0.4 | 0.61943 | 0.34113 | 0.8068 | 0.36524 | 0.92801 | 0.37865 | 1.5672 | 0.43305 | 2.4267 | 0.48396 | 4.815 | 0.57522 | 8.922 | 0.67107
0.5 | 0.69451 | 0.38247 | 0.90443 | 0.40944 | 1.0402 | 0.42443 | 1.7562 | 0.48526 | 2.7188 | 0.54219 | 5.3928 | 0.64424 | 9.9902 | 0.75142
0.6 | 0.7624 | 0.41986 | 0.99272 | 0.44941 | 1.1417 | 0.46584 | 1.9271 | 0.53248 | 2.9828 | 0.59485 | 5.9152 | 0.70665 | 10.9561 | 0.82406
0.7 | 0.82485 | 0.45425 | 1.0739 | 0.48617 | 1.235 | 0.50392 | 2.0843 | 0.57591 | 3.2257 | 0.64329 | 6.3957 | 0.76405 | 11.8444 | 0.89088
0.8 | 0.88299 | 0.48627 | 1.1495 | 0.5204 | 1.3219 | 0.53937 | 2.2306 | 0.61634 | 3.4517 | 0.68837 | 6.8429 | 0.81748 | 12.6713 | 0.95307
0.9 | 0.9376 | 0.51634 | 1.2205 | 0.55254 | 1.4035 | 0.57267 | 2.368 | 0.65431 | 3.6641 | 0.73072 | 7.263 | 0.86766 | 13.4479 | 1.0115
1 | 0.98925 | 0.54479 | 1.2877 | 0.58295 | 1.4807 | 0.60417 | 2.498 | 0.69023 | 3.8649 | 0.77077 | 7.6603 | 0.91513 | 14.1825 | 1.0667
1.1 | 1.0384 | 0.57185 | 1.3516 | 0.61187 | 1.5541 | 0.63413 | 2.6217 | 0.7244 | 4.056 | 0.80887 | 8.0383 | 0.96028 | 14.8812 | 1.1193
1.2 | 1.0853 | 0.59771 | 1.4126 | 0.63951 | 1.6243 | 0.66276 | 2.7398 | 0.75704 | 4.2385 | 0.84528 | 8.3994 | 1.0034 | 15.5488 | 1.1695
1.3 | 1.1304 | 0.62251 | 1.4712 | 0.66602 | 1.6916 | 0.69022 | 2.8532 | 0.78836 | 4.4136 | 0.88019 | 8.7458 | 1.0448 | 16.1891 | 1.2177
1.4 | 1.1737 | 0.64637 | 1.5275 | 0.69153 | 1.7564 | 0.71664 | 2.9622 | 0.81849 | 4.5821 | 0.91379 | 9.0791 | 1.0846 | 16.8053 | 1.264
1.5 | 1.2155 | 0.6694 | 1.5819 | 0.71615 | 1.8189 | 0.74214 | 3.0674 | 0.84756 | 4.7447 | 0.94621 | 9.4007 | 1.123 | 17.3998 | 1.3087
1.6 | 1.256 | 0.69168 | 1.6345 | 0.73996 | 1.8793 | 0.7668 | 3.1692 | 0.87568 | 4.9019 | 0.97757 | 9.7117 | 1.1602 | 17.9749 | 1.352
1.7 | 1.2952 | 0.71326 | 1.6855 | 0.76303 | 1.9379 | 0.7907 | 3.2678 | 0.90294 | 5.0543 | 1.008 | 10.0132 | 1.1962 | 18.5322 | 1.3939
1.8 | 1.3332 | 0.73423 | 1.735 | 0.78544 | 1.9948 | 0.81391 | 3.3636 | 0.9294 | 5.2023 | 1.0375 | 10.3059 | 1.2312 | 19.0734 | 1.4346
1.9 | 1.3703 | 0.75462 | 1.7831 | 0.80723 | 2.0501 | 0.83648 | 3.4568 | 0.95514 | 5.3462 | 1.0662 | 10.5906 | 1.2652 | 19.5997 | 1.4742
2 | 1.4063 | 0.77448 | 1.83 | 0.82846 | 2.104 | 0.85847 | 3.5475 | 0.98021 | 5.4864 | 1.0941 | 10.868 | 1.2983 | 20.1124 | 1.5128
2.1 | 1.4415 | 0.79385 | 1.8757 | 0.84916 | 2.1565 | 0.87992 | 3.636 | 1.0047 | 5.6231 | 1.1214 | 11.1384 | 1.3306 | 20.6124 | 1.5504
2.2 | 1.4758 | 0.81276 | 1.9204 | 0.86938 | 2.2078 | 0.90086 | 3.7224 | 1.0285 | 5.7567 | 1.148 | 11.4025 | 1.3622 | 21.1006 | 1.5871
2.3 | 1.5094 | 0.83125 | 1.9641 | 0.88914 | 2.258 | 0.92133 | 3.8069 | 1.0519 | 5.8872 | 1.1741 | 11.6607 | 1.393 | 21.5779 | 1.623
2.4 | 1.5423 | 0.84934 | 2.0068 | 0.90848 | 2.3071 | 0.94136 | 3.8896 | 1.0747 | 6.0149 | 1.1995 | 11.9133 | 1.4232 | 22.0449 | 1.6581
2.5 | 1.5744 | 0.86706 | 2.0486 | 0.92742 | 2.3552 | 0.96097 | 3.9705 | 1.0971 | 6.1399 | 1.2245 | 12.1607 | 1.4528 | 22.5023 | 1.6925
Achtung: Die Mindestgefälle, Mindestfließgeschwindigkeiten und Füllungsgrade nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100 sind zu beachten!